Warszawska Kolej Dojazdowa spółka z o. o.

Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23

Instrukcja dla dyspozytora zasilania elektroenergetycznego

WKD E-6

Grodzisk Mazowiecki 2006

- Niniejsza instrukcja jest realizacją postanowień aktów prawnych, a w szczególności ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z późniejszymi zmianami),

- Przepis nadaje się do stosowania w zakresie warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, utrzymania infrastruktury, utrzymania i eksploatacji pojazdów kolejowych.

- Niniejsza instrukcja obowiązuje pracowników jednostek organizacyjnych zarządcy infrastruktury, przewoźników kolejowych wykonujących przewozy na liniach zarządzanych przez zarządcę infrastruktury oraz pracowników przedsiębiorstw wykonujących prace związane z utrzymaniem infrastruktury, utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych.

Miejsce opracowania:

Warszawska Kolej Dojazdowa

Wydział Dyspozytury

ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Copyright © by WKD

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Jakikolwiek przedruk, także częściowy, jest niedozwolony

ZARZĄDZENIE NR 86/ 2010

Zarządu

Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.

z dnia  26 listopada 2010r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dla dyspozytora zasilania elektroenergetycznego ”

WKD E- 6  (Et-1).

Na podstawie § 11 Umowy Spółki oraz § 9 pkt 15 Regulaminu Zarządu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., Zarząd postanawia, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do użytku wewnętrznego:

„Instrukcję dla dyspozytora zasilania elektroenergetycznego”  WKD E- 6  (Et-1),

zatwierdzoną  przez Prezesa Zarządu PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. Uchwałą Nr 35/2006 Zarządu PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.  z dnia  02 sierpnia 2006r., stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES  ZARZĄDU

/-/

Grzegorz Dymecki

SPIS TREŚCI

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE	6

§ 1.   Cel i zakres stosowania instrukcji	6

§ 2.   Określenia stosowane w instrukcji	6

§ 3.   Kwalifikacje dyspozytora	6

§ 4.   Zależność służbowa dyspozytora	6

§ 5. Odpowiedzialność służbowa dyspozytora	6

§ 6.  Obszar działania i siedziba dyspozytora	6

§ 7. Wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego	7

§ 8. Znajomość przepisów, instrukcji służbowych i regulaminów	7

§ 9. Znajomość dokumentacji w zakresie urządzeń zasilania	8

Rozdział 2

OBOWIĄZKI DYSPOZYTORA	8

§  10.  Dysponowanie pracą obiektów zasilania	8

§ 11. Współpraca dyspozytorska	8

§ 12. Prowadzenie dokumentacji	9

Rozdział 3

ZADANIA DYSPOZYTORA W CZASIE PEŁNIENIA SŁUŻBY	9

§  13. Objęcie i zdanie służby	9

§  14. Pełnienie służby przez dyspozytora	10

§ 15. Prowadzenie dziennika służby dyspozytora	10

§ 16. Wydawanie zezwoleń i poleceń na pracę	11

§  17. Nadzór nad wyjazdem i jazdą pociągów sieciowych i innych	11

pojazdów w przypadkach planowanych i awaryjnych	11

Rozdział 4

POSTĘPOWANIE DYSPOZYTORA W PRZYPADKACH USZKODZEŃ W OBIEKTACH ZASILANIA	12

§  18.  Ustalenie miejsca i zakresu uszkodzenia	12

§  19. Uszkodzenia linii zasilającej podstację trakcyjną	12

§ 20.  Uszkodzenie urządzeń podstacji trakcyjnej lub kabiny sekcyjnej	12

§ 21. Uszkodzenie urządzeń zdalnego sterowania	12

§ 22. Uszkodzenie urządzeń sieci trakcyjnej	12

§ 23.  Uszkodzenie urządzeń na dachu pojazdu trakcyjnego	13

§ 24. Blokada zasilacza	14

§ 25.  Uszkodzenie odbiorów nieatrakcyjnych	14

§ 26. Brak zasilania z zakładu energetyki zawodowej	14

Rozdział 5

POSTĘPOWANIE DYSPOZYTORA W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH	14

§ 27. W przypadku otrzymania powiadomienia o wypadku kolejowym	14

§ 28. W przypadku powiadomienia o pożarze	15

§ 29. W przypadku otrzymania informacji o zagrożeniu życia lub mienia	15

§ 30. W przypadku braku łączności	15

§ 31.  W okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych	15

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Dziennik służby dyspozytora   ………………………………………….….16

WYKAZ ZMIAN .....................................................................................................................18

UWAGI I NOTATKI ...............................................................................................................19

# Rozdział 1

# POSTANOWIENIA OGÓLNE

## § 1.   Cel i zakres stosowania instrukcji

- Instrukcja określa zasady pracy dyspozytora zasilania elektroenergetycznego, zwanego dalej dyspozytorem.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą instrukcją decyzje podejmuje dyspozytor.

## § 2.   Określenia stosowane w instrukcji

- Obiekt zasilania – zespół urządzeń elektrotrakcyjnych i elektroenergetycznych będących w utrzymaniu lub obsłudze komórki organizacyjnej do spraw infrastruktury.

- Stanowisko dyspozytorskie – wyznaczone i zorganizowane miejsce pracy dyspozytora, wyposażone w wymagane dokumentacje, środki łączności i sterowania.

- Zespół utrzymania i obsługi – pracownicy do utrzymania i obsługi obiektów zasilania, posiadający kwalifikacje do wykonywania prac w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz znajomość terenowego układu urządzeń.

## § 3.   Kwalifikacje dyspozytora

- Pracownicy zatrudnieni na stanowisku dyspozytora powinni odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich przepisach.

- Dyspozytor powinien posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla stanowisk dozoru.

## § 4.   Zależność służbowa dyspozytora

Zależność służbową dyspozytora określa regulamin organizacyjny.

## § 5. Odpowiedzialność służbowa dyspozytora

Dyspozytor ponosi odpowiedzialność za:

- Wszelkie wydane przez niego polecenia służbowe.

- Udzielone informacje służbowe w sprawach zasilania urządzeń.

- Wydawane dyspozycje w zakresie dokonywania operacji łączeniowych w urządzeniach elektrotrakcyjnych i elektroenergetycznych.

- Właściwe zorganizowanie lokalizacji uszkodzeń w układzie zasilania.

- Wydawane polecenia na wykonywanie prac awaryjnych oraz wydawane zezwolenia na rozpoczęcie przygotowania miejsca pracy przy urządzeniach elektrotrakcyjnych i elektroenergetycznych.

- Właściwą eksploatację systemu zdalnego sterowania.

- Prawidłowa prowadzenie dokumentacji przewidzianej w instrukcji.

- Stan techniczny wyposażenia stanowiska dyspozytorskiego.

## § 6.  Obszar działania i siedziba dyspozytora

1.	Obszarem działalności dyspozytora jest teren WKD.

- W przypadkach szczególnych obszar działalności dyspozytora może obejmować urządzenia będące w utrzymaniu lub obsłudze sąsiedniego oddziału (stanowiska dyspozytorskiego) na podstawie regulaminów pracy.

- Siedziba dyspozytora znajduje się w budynku Spółki.

- Pomieszczenie pracy dyspozytora powinno być oddzielone od innych pomieszczeń służbowych i zapewniać ergonomiczne warunki pracy.

## § 7. Wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego

Stanowisko dyspozytorskie powinno być wyposażone w:

- Urządzenia zapewniające bezpośrednią łączność telefoniczną, radiotelefoniczną lub radiową z zespołem utrzymania i obsługi pociągu sieciowego, samochodu pogotowia awaryjnego obiektów zasilania, komórkami wykonawczymi elektrotrakcyjnymi i elektroenergetycznymi, dyspozytorem służby przewozów PLK i posterunkami ruchu na linii WKD oraz współpracującymi dyspozytorami PKP i zakładów energetycznych.

- Minimum dwa aparaty telefoniczne włączone do ogólnoeksploatacyjnej sieci łączności PKP i minimum jeden aparat włączony do sieci pocztowej oraz urządzenia do zdalnego przekazywania tekstu w formie graficznej lub fonicznej (telefax, komputer, itp.).

- Urządzenie do automatycznego rejestrowania rozmów telefonicznych, radiowych i radiotelefonicznych.

- Automatyczny rejestrator czynności łączeniowych w nowo uruchamianych systemach zdalnego sterowania.

- Przepisy (instrukcje) służbowe i regulaminy wymienione w § 8.

- Aktualne schematy i dokumentacje układów7 zasilania wymienione w §9.

- Aktualne wykazy osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia prac przy urządzeniach elektrotrakcyjnych i elektroenergetycznych.

## § 8. Znajomość przepisów, instrukcji służbowych i regulaminów

Dyspozytor zobowiązany jest znać oraz przestrzegać przepisy, instrukcje służbowe i regulaminy mające związek z jego pracą, a w szczególności:

1.   W całości:

1)   Instrukcję dla dyspozytora zasilania elektroenergetycznego WKD E-6.

- Instrukcję utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej WKD E-5,

- Instrukcję eksploatacji urządzeń zasilania trakcji elektrycznej WKD E-4,

- Instrukcję bezpieczeństwa pracy przy sieci trakcyjnej WKD E-2,

- Instrukcję obsługi urządzeń zdalnego sterowania,

- Regulaminy współpracy z dyspozytorem energetyki zawodowej,

- Regulaminy współpracy z dyspozytorem sąsiedniego oddziału (stanowiska dyspozytorskiego).

2.   W zakresie niezbędnym do wykonywania czynności dyspozytora:

- Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych,

- Instrukcję obsługi urządzeń zasilających odbiory elektroenergetyczne ważnych węzłów i posterunków ruchu kolejowego,

- Instrukcję o prowadzeniu ruchu pociągów WKD R-1,

- Instrukcję sygnalizacji WKD A-l,

- Instrukcję dotyczącą użytkowania i konserwacji urządzeń łączności WKD R-5,

- Instrukcję o postępowaniu w sprawach katastrof i wypadków WKD R-2,

- Instrukcję dla maszynisty pojazdu trakcyjnego elektrycznego i spalinowego WKD T-1,

- Instrukcję o zapewnieniu sprawności kolei zimą WKD D-8,

- Zakładowy regulamin prowadzenia walki ze śniegiem i mrozem,

- Regulaminy zespołów utrzymania.

## § 9. Znajomość dokumentacji w zakresie urządzeń zasilania

1.   Dyspozytor, w zakresie swego działania powinien znać:

1)   układy zasilania zelektryfikowanych torów na szlakach i stacjach,

- układy zasilania i obwody główne podstacji trakcyjnych,

- układy zasilania i obwody główne odbiorów potrzeb nietrakcyjnych,

- rozmieszczenie obiektów zasilania,

- rozmieszczenie i obszar działania jednostek wykonawczych.

2.   Dyspozytor powinien umieć posługiwać się:

- schematem sekcjonowania sieci trakcyjnej,

- dokumentacją techniczną sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnych, kabin sekcyjnych i urządzeń elektroenergetycznych, dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń zdalnego sterowania.

# Rozdział 2

# OBOWIĄZKI DYSPOZYTORA

## §  10.  Dysponowanie pracą obiektów zasilania

- Dysponowanie pracą wszystkich urządzeń elektrotrakcyjnych i elektroenergetycznych na obszarze stanowiska dyspozytorskiego w sposób zapewniający ciągłość dostawy energii o wymaganych parametrach oraz zapewnienie bezpiecznej pracy ludzi i urządzeń.

- Dokonywanie operacji łączeniowych w urządzeniach elektrotrakcyjnych i elektroenergetycznych.

- Wydawanie poleceń na wykonanie prac awaryjnych oraz wydawanie zezwoleń na rozpoczęcie przygotowania miejsca pracy.

- Dysponowanie pracą pogotowia awaryjnego.

## § 11. Współpraca dyspozytorska

1.   Z dyżurnymi ruchu w zakresie:

- uzyskiwania zamknięć torowych dla potrzeb komórki organizacyjnej ds. infrastruktury,

- wyprawiania pociągów- sieciowych i innych pojazdów do wykonywania zabiegów utrzymaniowych i napraw sieci trakcyjnej (jezdnej i powrotnej) oraz linii potrzeb nietrakcyjnych,

- sposobu prowadzenia ruchu pociągów i manewrów w sytuacjach awaryjnych i w czasie wykonywania robót,

- sposobu prowadzenia ruchu pociągów- trakcją elektryczną w przypadkach wystąpienia maksymalnych obciążeń podstacji trakcyjnych,

- wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej dla przeprowadzenia taboru z przekroczoną skrajnią po torach zelektryfikowanych lub pojazdów z przekroczoną skrajnią po drogach krzyżujących tory zelektryfikowane.

2.	Z personelem wykonawczym służby przewozów w zakresie:

- obsługi odłączników sekcyjnych sieci trakcyjnej,

- sposobu prowadzenia ruchu pociągów i manewrów przez poszczególne tory i przejścia zwrotnicowe w sytuacjach awaryjnych i w czasie wykonywania robót,

- usuwania uszkodzeń bez zamykania torów w przerwach między
pociągami,

- pracy przy urządzeniach sieci trakcyjnej bez wyłączenia napięcia.

3.	Z dyspozytorem sąsiedniego oddziału zasilania elektroenergetycznego w zakresie:

- ustalonym regulaminem współpracy,

- wszelkich planowych robót prowadzonych na sąsiadujących przy granicznych odcinkach zasilania,

- przewidywanych lub zaistniałych zmianach w układach zasilania na sąsiadujących przygranicznych liniach,

- usuwania skutków poważniejszych awarii urządzeń elektrotrakcyjnych i elektroenergetycznych.

4.	Z dyspozytorami Zakładu Energetycznego ZEW-T SA rejon Pruszków w zakresie:

- ustalonym regulaminem współpracy,

- sposobów zasilania w przypadkach awaryjnych,

- usuwania zakłóceń w7 zasilaniu,

- bezpiecznej organizacji robót,

- uzgadniania terminów robót utrzymaniowych i naprawczych.

- Z elektromonterami dyżurnymi, wykonawcami robót, koordynującymi, dopuszczającymi, nadzorującymi, kierującymi zespołami, kierownikami robót i innymi pracownikami WKD i spoza WKD w zakresie bezpieczeństwa pracy ludzi i urządzeń.

- Wszelkie wydane dyspozycje lub przyjęte uzgodnienia powinny być odnotowane w dzienniku służby.

## § 12. Prowadzenie dokumentacji

Dyspozytor zobowiązany jest do prowadzenia:

- Dziennika służby dyspozytora (załącznik nr 1)

- Innej dokumentacji zleconej przez kierującego komórką organizacyjną ds. dyspozytury.

# Rozdział 3

# ZADANIA DYSPOZYTORA W CZASIE PEŁNIENIA SŁUŻBY

## §  13. Objęcie i zdanie służby

1.	Dyspozytor powinien zgłosić się na służbę w pomieszczeniu dyspozytorskim w takim czasie, aby po uprzednim omówieniu bieżącej sytuacji z dyspozytorem przekazującym służbę mógł ją objąć o wyznaczonej w planie godzinie. Przed objęciem służby dyspozytor obowiązany jest zapoznać się z sytuacją na terenie oddziału zasilania i stanowiska dyspozytorskiego w zakresie stanu urządzeń, zmian w układach zasilania i sekcjonowania, wykonywanych robót, uszkodzeń i awarii, a w szczególności:

- wszystkimi poleceniami (dyspozycjami) i zarządzeniami, które zostały wydane po zakończeniu przez niego poprzedniej służby,

- stanem i sprawnością samochodów pogotowia awaryjnego, pociągu sieciowego i urządzeń łączności,

- stanem i sprawnością poszczególnych urządzeń zasilania podstacji trakcyjnych, potrzeb nietrakcyjnych i kabin sekcyjnych

- stanem linii zasilających do obiektów zasilania i układami zasilania tych obiektów,

- uszkodzeniami w układach zasilania, które wymagają naprawy oraz terminami, w których te naprawy będą wykonane,

- wykazem robót planowanych zgodnie z dostarczonymi poleceniami na pracę i telegramami służbowymi,

- stanem urządzeń nastawni zdalnego sterowania.

- Objęcie służby dyspozytor stwierdza w dzienniku służby dyspozytora przez wpisanie daty, godziny rozpoczęcia służby i złożenie swojego podpisu. Od tej chwili dyspozytor jest odpowiedzialny za pracę w zakresie wydawanych dyspozycji.

- Zdający służbę dyspozytor zobowiązany jest udzielić dyspozytorowi przejmującemu wszelkich wyjaśnień niezbędnych dla zachowania ciągłości służby. Zdanie służby dyspozytor stwierdza w dzienniku służb dyspozytora wpisując datę i godzinę zakończenia służby i potwierdzając powyższe podpisem.

- Jeżeli zmiana służby wypada w czasie wydawania poleceń w sprawie usuwania nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu ruchu pociągów, urządzeń lub ludzi, a przekazywanie służby mogłoby wpłynąć ujemnie na szybkość załatwienia sprawy, dyspozytorowi nie wolno przekazywać służby swojemu następcy.

- W razie nagłej niedyspozycji (np. choroby) uniemożliwiającej dalsze pełnienie służby, dyspozytor zgłasza powyższe kierującemu komórką organizacyjną ds. dyspozytury i jego obowiązki przejmuje wówczas, wyznaczony przez kierującego pracownik o odpowiednich kwalifikacjach.

## §  14. Pełnienie służby przez dyspozytora

1.	Przez cały czas swego dyżuru, dyspozytor zobowiązany jest przebywać w lokalu dyspozytorskim.

Nie wolno mu bez zezwolenia zwierzchnika oddalić się poza jego teren.

- W przypadku rozległych awarii oraz w ważniejszych sprawach dotyczących zmian w układach zasilania, wyłączenia z pracy urządzeń i powstałych przerw w zasilaniu dyspozytor zobowiązany jest poinformować o tym Członka Zarządu pełniącego dyżur oraz właściwego zwierzchnika komórki organizacyjnej.

- Przyjmowane meldunki i wydawane dyspozycje, polecenia służbowe, przy użyciu środków łączności, a także operacje łączeniowe w układzie zdalnego sterowania dyspozytor zapisuje w dzienniku służb dyspozytora. W przypadku stosowania zdalnego sterowania zakres rejestrowanych informacji określa instrukcja obsługi urządzeń zdalnego sterowania.

- W czasie służby dyspozytor czuwa nad zachowaniem podstawowego układu zasilania.

- W przypadku konieczności stosowania innego układu zasilania niż podstawowy, dyspozytor zobowiązany jest wybrać i zastosować układ najbardziej korzystny i dążyć do przywrócenia układu podstawowego.

- Wszelkie manipulacje łączeniowe w układach zasilania dokonują upoważnieni do tego pracownicy tylko i wyłącznie za zgodą dyspozytora (z wyjątkiem wyłączeń zagrażających życiu ludzi i bezpieczeństwu urządzeń oraz przełączeń dokonywanych przez upoważnionych pracowników na podstawie odrębnych regulaminów zespołów utrzymania). W przypadku sterowania zdalnego czynności powyższe wykonuje dyspozytor.

- Wykonywanie manipulacji łączeniowych na sieci trakcyjnej (włączanie i załączanie napięcia) nad torami w obrębie lokomotywowni i posterunków rewidenckich elektrycznych pojazdów trakcyjnych nie wymaga zgody dyspozytora zasilania, o ile te czynności wykonywane są na podstawie oddzielnych ustaleń (regulaminów).

- Pełnienie funkcji koordynującego w przypadku, gdy poleceniodawca ze względu na uwarunkowania eksploatacyjne nie wyznaczył koordynującego w pisemnym poleceniu na pracę.

## § 15. Prowadzenie dziennika służby dyspozytora

1.	Dyspozytor podczas pełnienia służby prowadzi dziennik służby dyspozytora. Do dziennika tego powinien wpisywać:

- wydawane dyspozycje dotyczące manipulacji łączeniowych, udzielane zezwolenia i wydawane polecenia na pracę oraz wszelkie uzgodnienia w sprawach prowadzenia ruchu pociągów w sytuacjach
awaryjnych,

- ważniejsze wydarzenia zaistniałe w czasie służby jak np.: uszkodzenia urządzeń, przerwy w zasilaniu, wypadki z ludźmi, meldunki i interwencje dotyczące pracy urządzeń.

- Wszelkie zapisy do dziennika służby dyspozytora należy dokonywać czytelnie, według kolejności zdarzeń z dokładnością do jednej minuty w sposób uniemożliwiający dokonanie zmian w treści zapisu.

- Strony dziennika służby dyspozytora powinny być ponumerowane. Dziennik winien być przesznurowany, opieczętowany i podpisany przez kierującemu komórka organizacyjną ds. dyspozytury.

## § 16. Wydawanie zezwoleń i poleceń na pracę

- W czasie trwania służby dyspozytor czuwa nad realizacją prac planowanych zgodnie z pisemnymi poleceniami na pracę.

- Przed wydaniem zezwolenia na rozpoczęcie przygotowania miejsca pracy dyspozytor powinien sprawdzić poprawność treści polecenia na pracę, przeanalizować techniczne możliwości wykonywania robót w sposób bezpieczny i bez zakłóceń w ruchu pociągów. W przypadku stwierdzenia błędnego wystawienia polecenia na pracę dyspozytor jest zobowiązany powiadomić poleceniodawcę i nie zezwolić na przygotowanie miejsca pracy do czasu skorygowania wszystkich egzemplarzy wydanego polecenia za pomocą urządzeń zdalnego przekazywania tekstu lub w formie telefonogramu podpisanego przez poleceniodawcę. Do zmiany nazwisk, planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia pracy upoważniony jest również dyspozytor.

- W przypadku stwierdzenia, że roboty w obiektach zasilania nie mogą być wykonane, z uwagi na istniejące warunki ruchowe w wyznaczonych godzinach, dyspozytor obowiązany jest uzgodnić czas ich wykonania jeszcze przed końcem swojej służby.

- W przypadku spiętrzenia się robót na danym odcinku dyspozytor powinien kierować się następującymi wskazówkami, co do kolejności robót:

- roboty awaryjne,

- roboty planowe,

- pozostałe roboty.

- Roboty awaryjne (usuwanie uszkodzeń lub doraźne zapobieganie powstaniu awarii) organizuje dyspozytor wydając personelowi zainteresowanych jednostek wykonawczych odpowiednie polecenia ustne, dotyczące czynności związanych z przygotowaniem miejsca pracy i jej wykonaniem. Roboty i dojazd powinny być organizowane tak, aby czas ich trwania była jak najkrótszy.

## §  17. Nadzór nad wyjazdem i jazdą pociągów sieciowych i innych

## pojazdów w przypadkach planowanych i awaryjnych

1.	Dyspozytor zobowiązany jest dopilnować, aby:

- z chwilą wyjazdu pociągu sieciowego lub innego pojazdu z bazy utrzymywana była z nimi stała łączność,

- w przypadkach awaryjnych pociąg lub inny pojazd był gotowy i zgłoszony do wyjazdu w czasie możliwie najkrótszym, nie później jednak niż w ciągu 15 minut od chwili powzięcia wiadomości przez dyspozytora.

- Dyspozytor po wyjeździe pociągu sieciowego z bazy obowiązany jest utrzymywać kontakt z dyżurnym ruchu, aby pociąg jak najszybciej został doprowadzony do miejsca przeznaczenia.

# Rozdział 4

# POSTĘPOWANIE DYSPOZYTORA W PRZYPADKACH

# USZKODZEŃ W OBIEKTACH ZASILANIA

## §  18.  Ustalenie miejsca i zakresu uszkodzenia

- W przypadku powstania uszkodzenia w obiektach zasilania, dyspozytor jest zobowiązany określić miejsce i charakter zaistniałego wydarzenia oraz podjąć niezbędne działania w celu usunięcia skutków uszkodzenia.

- W przypadku powstania uszkodzenia mającego wpływ na ruch pociągów, dyspozytor zobowiązany jest podać do wiadomości zainteresowanemu dyżurnemu ruchu zwięzłą sytuację, podając miejsce i rozmiar uszkodzenia oraz niezbędne informacje dotyczące sposobu prowadzenia ruchu pociągów, wprowadzonych ograniczeń, itp. Oraz przybliżonego czasu potrzebnego do usunięcia skutków uszkodzenia.

- Wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów w wyniku zaistniałych uszkodzeń dyspozytor obowiązany jest wpisać do książki uszkodzeń i ograniczeń ruchowych.

- W przypadku wystąpienia kilku awarii jednocześnie, dyspozytor ustala kolejność ich usuwania w porozumieniu z dyżurnym ruchu kierując się zasadą ważności linii i maksymalnego ograniczenia zakłóceń w ruchu pociągów.

## §  19. Uszkodzenia linii zasilającej podstację trakcyjną

- W przypadku uszkodzenia linii zasilającej dyspozytor po otrzymanie meldunku od dyspozytora energetyki zawodowej, elektromontera dyżurnego lub urządzeń zdalnego sterowania ustala sposób przełączeń w układzie zasilania oraz wydaje polecenia dokonania odpowiednich manipulacji łączeniowych.

- zaistniałym uszkodzeniu linii zasilającej, dyspozytor powiadamia kierującego zespołem ds. podstacji i energetyki oraz zarządza wyjazd brygady pogotowia awaryjnego w celu dokonania kontroli stanu linii, zlokalizowania miejsca uszkodzenia i usunięcia skutków.

## § 20.  Uszkodzenie urządzeń podstacji trakcyjnej lub kabiny sekcyjnej

- W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy urządzeń podstacji dyspozytor wydaje polecenie załączenia urządzenia rezerwowego.

- W przypadku uszkodzenia urządzenia uniemożliwiającego pracę całej podstacji trakcyjnej, kabiny sekcyjnej, względnie uszkodzenia więcej niż jednego zasilacza, dyspozytor zobowiązany jest poprzez odpowiednie przesekcjonowanie zachować ciągłość zasilania sieci trakcyjnej. Gdy rozmiar uszkodzenia nie pozwala na zachowanie ciągłości zasilania dyspozytor zobowiązany jest powiadomić o tym kierującego zespołem ds. podstacji i energetyki.

## § 21. Uszkodzenie urządzeń zdalnego sterowania

- W przypadku uszkodzenia urządzeń zdalnego sterowania, dyspozytor powinien bezzwłocznie przejść na obsługę lokalną (z miejsca). Dalszy sposób postępowania zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń zdalnego sterowania.

- O wszelkich uszkodzeniach urządzeń zdalnego sterowania, dyspozytor zobowiązany jest powiadomić właściwego zwierzchnika komórki organizacyjnej.

## § 22. Uszkodzenie urządzeń sieci trakcyjnej

- Po otrzymaniu meldunku o zaistniałym uszkodzeniu sieci trakcyjnej lub linii potrzeb nietrakcyjnych zawieszonej na wspólnej konstrukcji, dyspozytor zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić dyżurnych ruchu, żądać zamknięcia dla ruchu danego toru oraz udzielić informacji, co do dalszego postępowania i prowadzenia ruchu pociągów.

Informacja powinna zawierać następujące dane:

  - na jakim odcinku, nad jakimi torami i w jakich kilometrach brak jest napięcia w sieci trakcyjnej,

  - po jakich torach i jakimi przejściami zwrotnicowymi mogą być wyprawiane pociągi przy trakcji elektrycznej,

  - czy, i po jakich torach może być wyprawiony tabor kolejowy przy trakcji nieelektrycznej.

- W razie potrzeby dyspozytor powinien zażądać od dyżurnego ruchu uprzedzenia drużyn trakcyjnych o wprowadzonych obostrzeniach w jeździe pociągów oraz potrzebie zebrania spostrzeżeń z jazdy i przekazaniu ich na najbliższej stacji.

- Po otrzymaniu meldunku o zaistniałym uszkodzeniu sieci trakcyjnej dyspozytor zarządza wyjazd pogotowia awaryjnego (samochodu lub pociągu sieciowego na zasadach pociągu ratunkowego), uzgadniając powyższe z dyżurnym ruchu.

- Po otrzymaniu meldunku od kierującego pracą brygady pogotowia awaryjnego, o miejscu, stanie i rozmiarach uszkodzenia sieci trakcyjnej oraz o przewidywanym czasie jego usunięcia dyspozytor zobowiązany jest zdecydować w porozumieniu z dyżurnym ruchu o zakresie prac, to jest czy powinny być wykonane tylko roboty zabezpieczające pozwalające na kontynuowaniu ruchu pociągów przy opuszczonych odbierakach prądu, czy też należy usunąć
całkowicie uszkodzenie i sieć przywrócić do normalnego stanu.

- Dyspozytor zobowiązany jest, na podstawie uzyskanych informacji od kierującego pracą brygady pogotowia awaryjnego, dokładnie przeanalizować zakres niezbędnego wyłączenia napięcia posługując się schematem sekcjonowania oraz dokumentacją techniczną sieci trakcyjnej i wydać polecenie na pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dyspozytor powinien uzgodnić z kierującym brygadą pogotowia awaryjnego sposób wzajemnej łączności w czasie wykonywania pracy.

- Po otrzymaniu meldunku od kierującego brygadą pogotowia awaryjnego o zakończeniu robót i przygotowaniu sieci trakcyjnej do załączenia pod napięcie (zdjęcie uszynień ochronnych) dyspozytor podejmuje odpowiednie działania mające na celu załączenie napięcia, powiadamia dyżurnych ruchu o usunięciu uszkodzenia i możliwości wznowienia ruchu bez ograniczeń lub z ograniczeniami (np. jazda z opuszczonymi odbierakami prądu)

- O każdorazowym uszkodzeniu sieci trakcyjnej powodującej ograniczenia ruchu pociągów dyspozytor zobowiązany jest powiadomić właściwego zwierzchnika komórki organizacyjnej.

- Dyspozytor powinien dążyć do wyjaśnienia okoliczności i przyczyn powstania uszkodzeń sieci trakcyjnej, oraz podejmować środki zaradcze.

- Przy likwidacji skutków awarii, przez co najmniej dwa zespoły pracowników dyspozytor wyznacza kierownika robót.

## § 23.  Uszkodzenie urządzeń na dachu pojazdu trakcyjnego

- W przypadku uszkodzenia urządzenia na dachu w elektrycznym pojeździe trakcyjnym dyspozytor zobowiązany jest współdziałać z maszynistą (bezpośrednio lub za pośrednictwem służby przewozów), w celu określenia niezbędnego zakresu wyłączenia napięcia i wydania
pozwolenia na przygotowanie miejsca pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Na żądanie maszynisty dyspozytor zobowiązany jest wysłać pogotowie awaryjne.

## § 24. Blokada zasilacza

1.   W przypadku wystąpienia blokady zasilacza dyspozytor powinien:

- ponowić próbę załączenia napięcia przez zasilacz zapasowy (zabrania się załączania napięcia przez zasilacz bez próby linii),

- sprawdzić stan izolacji kabli zasilaczy,

- uzyskać potwierdzenie opuszczenia odbieraków prądu,

- sekcjonować sieć trakcyjną,

- zabronić jazdy trakcją elektryczną na pozbawiony napięcia odcinek sieci trakcyjnej.

## § 25.  Uszkodzenie odbiorów nietrakcyjnych

1.   W przypadku uszkodzenia odbiorów nietrakcyjnych, dyspozytor zobowiązany jest do:

- ustalenia jego zakresu i miejsca,

- wysekcjonowania uszkodzonego odcinka lub obiektu,

- wysłania pogotowia awaryjnego w celu lokalizacji uszkodzenia, włączenia do pracy układów rezerwowych lub rezerwowego źródła zasilania (np. agregatu prądotwórczego) i dokonania naprawy,

- powiadomienia właściwego zwierzchnika komórki organizacyjnej.

Jeżeli występuje przypadek uszkodzenia linii odbiorów nietrakcyjnych zawieszonej na konstrukcji wspólnej z siecią trakcyjną, dla dokonania naprawy obowiązują dodatkowo postanowienia § 22.

- Jeżeli przerwa w zasilaniu odbiorów nietrakcyjnych ma wpływ na prowadzenie ruchu pociągów, dyspozytor zobowiązany jest do powiadomienia właściwego personelu służby przewozów o przewidywanym czasie usunięcia uszkodzenia.

- W przypadku braku zasilania urządzeń innych służb, dyspozytor zobowiązany jest do współdziałania z właściwymi przedstawicielami tych służb.

## § 26. Brak zasilania z zakładu energetyki zawodowej

- W przypadku braku zasilania z zakładu energetyki zawodowej, dyspozytor zobowiązany jest natychmiast porozumieć się z dyspozytorem energetyki zawodowej, ustalić z nim przyczynę i czas trwania przerwy oraz podjąć decyzję dokonania przełączeń, ograniczając do minimum przerwę w zasilaniu odbiorów trakcyjnych i nietrakcyjnych.

- O zaistniałej przerwie w zasilaniu powodującej ograniczenia ruchu pociągów dyspozytor zobowiązany jest powiadomić Członka Zarządu pełniącego dyżur oraz właściwego zwierzchnika komórki organizacyjnej.

# Rozdział 5

# POSTĘPOWANIE DYSPOZYTORA W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH

## § 27. W przypadku otrzymania powiadomienia o wypadku kolejowym

- Dyspozytor po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku na torach zelektryfikowanych powinien natychmiast spowodować wyłączenie spod napięcia właściwego odcinka sieci w rejonie wypadku i wyprawienie pogotowia awaryjnego na miejsce wypadku oraz powiadomienie Członka Zarządu pełniącego dyżur oraz właściwego zwierzchnika komórki organizacyjnej.

- Po uzyskaniu zgłoszenia o wypadku z udziałem ładunków niebezpiecznych na torach zelektryfikowanych lub w pobliżu, dyspozytor powinien spowodować natychmiastowe wyłączenie napięcia i dalej postępować zgodnie z decyzjami kierującego akcją.

- W przypadku prowadzenia działań ratowniczych na torach zelektryfikowanych lub w pobliżu linii energetycznych (wykolejenie, pożar, zagrożenie wybuchem, zagrożenie chemiczne itp.) dyspozytor po wyłączeniu napięcia może wydać zgodę na założenie uszynienia (uziemienia) pracownikowi ekipy ratowniczej przeszkolonemu z tego zakresu.

- Włączenie pod napięcie odcinka sieci trakcyjnej lub linii energetycznej w rejonie wypadku może nastąpić dopiero po otrzymaniu z miejsca wypadku meldunku (zwrotu pozwolenia na pracę) o usunięciu awarii i gotowości jej załączenia pod napięcie lub ukończenia akcji ratunkowej, w przypadku, gdy sieć trakcyjna lub linia energetyczna nie została uszkodzona.

## § 28. W przypadku powiadomienia o pożarze

- Po uzyskaniu powiadomienia o pożarze na torze lub w sąsiedztwie toru zelektryfikowanego, linii energetycznej dyspozytor zobowiązany jest bezzwłocznie zarządzić wyłączenie napięcia w rejonie pożaru, a następnie postępować zgodnie z decyzjami kierującego akcją ratowniczą.

- W przypadku pożaru w obiekcie zasilania lub w pobliżu dyspozytor zobowiązany jest bezzwłocznie spowodować wyłączenie napięcia z obiektu i powiadomić straż pożarną, dyżurnego ruchu, właściwego zwierzchnika komórki organizacyjnej.

- Akcję gaszenia pożaru na torze zelektryfikowanym, w obiekcie zasilania, pod linią energetyczną lub w pobliżu, środkami gaśniczymi nie przystosowanymi do gaszenia urządzeń elektrycznych można rozpocząć po wyłączeniu napięcia i założeniu uszynień (uziemień) ochronnych.

- Ponowne załączenie napięcia może być dokonane po zakończeniu akcji ratowniczej za zgodą kierującego tą akcją.

## § 29. W przypadku otrzymania informacji o zagrożeniu życia lub mienia

W przypadku otrzymania informacji o zagrożeniu życia lub mienia dyspozytor zobowiązany jest wyłączyć napięcie w zagrożonym obszarze, odnotować dane personalne zgłaszającego (nazwisko i numer telefonu), sprawdzić wiarygodność uzyskanej inforacji oraz powiadomić zainteresowane służby (pogotowie, straż, policję, jednostkę wykonawczą). Dalsze postępowanie zgodnie z poleceniami kierującego akcją.

## § 30. W przypadku braku łączności

W przypadku wystąpienia braku łączności zabrania się dokonywania operacji łączeniowych mających wpływ7 na bezpieczeństwo ludzi i urządzeń, Dyspozytor powinien podjąć wszelkie działania mające na celu przywrócenie łączności.

## § 31.  W okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych

Informację do dyspozytora o wystąpieniu w obszarze działania niekorzystnych warunków atmosferycznych podają dyżurni ruchu i inni pracownicy WKD (maszyniści, elektromonterzy, itp.)

- W przypadku wystąpienia sadzi lub oblodzenia na przewodach sieci jezdnej, dyspozytor zobowiązany jest zarządzić, w porozumieniu z dyżurnym ruchu, dodatkowe jazdy elektrycznych pojazdów trakcyjnych (przecieranie sieci).

- W przypadku silnych wiatrów, zakłócających współpracę odbieraków prądu z przewodami sieci jezdnej i zagrażających powitaniem uszkodzeń, dyspozytor w porozumieniu z dyżurnym ruchu, uzgadnia prowadzenie pociągów trakcji elektrycznej z ograniczeniem prędkości jazdy.

- W przypadku wystąpienia drgań sieci trakcyjnej, dyspozytor w porozumieniu z dyżurnym ruchu uzgadnia sposób prowadzenia ruchu pociągów.

- O wydarzeniach, o których mowa w ustępie 1-3, dyspozytor zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Członka Zarządu pełniącego dyżur oraz właściwego zwierzchnika komórki organizacyjnej.

Dyspozytor powinien dopilnować, aby wszystkie powstałe w tym okresie uszkodzenia sieci trakcyjnej były likwidowane niezwłocznie lub zostały osygnalizowane właściwymi wskaźnikami.

Załącznik nr 1

Do Instrukcji WKD E-6

DZIENNIK SŁUŻBY

DYSPOZYTORA

Str. 2 Załącznika Nr 1

do Instrukcji WKD E-6

| L.p. | Data i godz. | Jedn. org. rozmówcy | T r e ś ć | Nazwisko rozmówcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# WYKAZ ZMIAN

| L.p. | Nr Zarządzenia wprowadzającego zmianę | Zmiana dotyczy | Zmiana obowiązuje od | Czytelny podpis pracownika wprowadzającego zmianę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rozdział | § | ust. P. |  |  |

UWAGI I NOTATKI: